高压变频离心式冷水机组招标——自评表

| 项目 | 评分标准 | 自评 | 对应标书页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务报价（70分） | 报价最低得70分，每高于1%扣1分，累计扣分不超过15分。 |  |  |
| 技术性能（30分） | 采用R514A环保冷媒得3分，采用R134A环保冷媒 得2分，其余不得分 |  |  |
|  | 机组配备变频油泵的得2分，其他不得分 |  |  |
|  | 压缩机配置独立的可变容积扩压器防喘震装置，得2分； 仅配置普通防喘振装置，非可变容积扩压器形式，得1分； 未配置不得分 |  |  |
|  | 提供32℃定冷却水进水温度时，冷冻水进出水温度为12℃-7℃时，机组的15%~100%负荷的变流量（最低流量为30%）的AHRI认证的选型报告，满足得4分，不满足不得分。 |  |  |
|  | 投标机型在100%、75%、50%、25%四个工况点的噪音值均不大于83dBA的。每个工况得0.5分 ，全满足得2分，不满足的不得分，以AHRI认证的选型报告为准 |  |  |
|  | 机组可在冷却水进水温度20℃以下运行。 低于15℃得4分，满足15℃~20℃得2分，不满足不得分。 |  |  |
|  | 电机配备前后轴承温度监控得3分，其他不得分 |  |  |
|  | 高压开关柜谐波应满足国标GB/T14549《电能质量—公用电网谐波》的相关规定。变频柜需满足IEEE 519要求的谐波畸变率<5%。满足得5分。 |  |  |
|  | 满足GB19577-2024 一级能效，即国标工况IPLV≥8.5 满足得5分。不满足则不得分。 |  |  |