江苏太极项目-高压变频离心式冷水机组技术招标要求

  - 一、招标货物清单

| 名称 | 高压变频离心式冷水机组 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 制冷工况 | 单台制冷量≥3165kW（900RT） |
| 蒸发器 | 冷冻水7/12℃ |
| 冷凝器 | 冷却水32/37℃ |
| 电源 | 10000V-3Ph-50Hz |
| 启动方式 | 变频启动 |
| 能效要求 | 机组能效等级应符合GB19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》规定的一级能效要求。 |

  - 二、通则

- 工厂组装的单台水冷式冷水机组应包括机座、压缩机及电机、润滑油系统、蒸发器、冷凝器、节流装置、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温及消声措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等。这些单体应按本技术规格书的要求进行安装，并应符合现行标准。

- 机组可在冷却水进水温度变化（冷却水温度32℃~20℃）及其它可能的条件下自动在额定负荷的15%～100%之间调节制冷量而不发生喘振，长期稳定运行时最低负荷可达15%。

- 机组在冷却水进水温度低至20℃时可长期稳定运行15%～100%，提供制造商盖章的电脑选型报告。

- 提供32℃定冷却水进水温度时，冷冻水进出水温度为12℃-7℃时，机组的15%~100%负荷的变流量（最低流量为30%）的AHRI认证的选型报告。

- 冷水机组需使用先进的制造工艺和标准，冷水机组的整机使用寿命大于20年，主要部件平均无故障时间(Mean Time Between Failure)达到30000h，主要部件包括但不限于电机、压缩机等。

- 每台冷水机组均应由同一厂家整体装配生产，完全由厂方组装、接管、接线、充注冷媒，将其与启动柜、控制器、仪表及安全装置运抵现场。为安装方便，包括压缩机、蒸发器、冷凝器、控制柜在内的设备均应直接安装就位。

- 制冷系统所用的材料、设备部件及水管路在与液体、其它金属或周围环境接触时不应被腐蚀或造成腐蚀。在有可能发生腐蚀处，应适当采用防腐材料及防腐措施，包括避免不同金属相接触。

- 在安装及调试后，所有制冷系统均应保持运行状态，并注满环保冷媒（符合国家标准）。

- 液晶显示屏不小于12英寸。

- 设备应具备与楼宇控制系统连接的通讯接口，通过免费开放的通讯协议将机组的监控纳入到整个楼宇自控系统中。

- 每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方。应清楚的标明至少下列内容:制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数、警示标记等。

- 投标设备需满足GB19577-2024 一级能效，即国标工况IPLV≥8.5。

  - 三、压缩机及电动机

- 压缩机应为离心式压缩机。

- 离心机组应机组绝缘等级不低于F级，闭式电机密封保护等级不低于IP54，开式电机密封保护等级不低于IP23。

- 压缩机应在制造厂内进行初安装及运行试验，其对振动峰值的要求应不大于25μ。

- 当电源电压偏差为额定值的－10%～＋10%时，压缩机应能正常启动和运行。

- 润滑系统除电力油泵润滑系统外,须设置断电紧急供油备用润滑系统，

- 变频离心式冷水机组配备油泵，可根据机组运行状态调整油泵转速，提供合适流量和压力的润滑油，保证机组长期高效安全运行。

- 投标人电机如采用冷媒冷却，请投标人阐述在部分负荷冷媒流量降低时，冷却电机采用的具体措施。

- 变频离心式冷水机组制冷剂的流量控制采用可变节流孔板或电子膨胀阀控制，可根据实际工况作实时调节，可实现高效和可靠的制冷剂流量控制。

  - 四、启动柜

- 变频器供电：10KV/3/50Hz，允许电压波动±10%。变频器为柜机，兼容上进线下出线、上进线上出线、下进线上出线，下进线下出线。

- 变频器冷却方式：风冷（风机出风口风压为200pa）。风机在变频器待机时不运行，在变频器运行时自动起动持续运转，变频器停止运行后，风机持续运转3分钟后自动停止。

- 输入端配置隔离开关、真空接触器，并且相互之间/和变频器本体之间联锁。

- 变频柜需满足IEEE 519要求的谐波畸变率<5%。

- 变频器内部带有过流、短路、接地、过压、欠压、过载、缺相、单元故障等保护功能。

- 功率单元为抽屉式安装，输入端带有熔断器保护，各功率单元外壳间无电气连接，互相绝缘，功率单元内部和变频器大地电气绝缘。

  - 五、蒸发器及冷凝器

- 蒸发器、冷凝器的制作及试验应符合国家标准。冷凝器和蒸发器制成后，应经过强度试验和泄漏试验，确保换热器的强度和密封性。

- 蒸发器及冷凝器内的列管内外壁应采取加强措施，提高换热性能，改善冷水机组的能效。

- 蒸发器、冷凝器：工作压力为 1.0MPa。

- 蒸发器、冷凝器应为壳管式，传热管为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏；铜管在支撑板和端板处表面为光管，管壁为其他位置2倍壁厚，同时铜管与支撑板端板必须涨接，防止铜管在冷媒与水流动时铜管与支撑板摩擦损坏铜管；蒸发器需配置制冷剂视液镜，方便操作人员观察机组运行情况，方便机组维护。

- 蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养；机组必须配置冷媒隔离阀以方便机组的维修。

  - 六、控制系统

- 随机配置的专用控制柜（内设微处理器、控制元件及与冷水自控连接通讯模块和远程干接点控制）应由冷水机组制造厂家提供。微电脑控制系统，中文显示，彩色画面，不小于12寸的液晶屏，分辨率不小于800X600。

- 冷水机组控制柜应配置机组运行控制及监测所需的敏感元件、执行器、继电器及开关。该柜应与其配套的冷水机组的控制组成一完整的系统。

- 需要起动的冷水机组，其控制器诊断所需要的流量，将冷水出水温度与冷水设定温度比较，确认冷负荷。

- 安全措施

冷水机组控制柜应对如下项目的安全进行保护和监视：电动机的起动、运行、压缩机（或电动机）间的起动时间、冷却水温度过低、冷凝器冷剂压力过高、蒸发器冷剂温度过低、蒸发器及冷凝器水流量低、油压低、油温高及单元控制传感器的正常操作。

- 冷水机组从启动到运行整个周期应设电动机保护系统，防止出现以下问题：

- 缺相；

- 相不平衡；

- 反相；

- 掉相故障；

- 冷水机组控制柜应提供以下信息：

- 蒸发器冷剂压力；

- 冷凝器冷剂压力；

- 贮油槽压力低；

- 供油压力高；

- 冷水机组控制盘面板应显示以下内容：

- 蒸发器进出水温度

- 冷凝器进出水温度

- 冷水机组设定点

- 电流极限设定点

- 冷水机组运行模式

- 冷水机组诊断信息

- 冷水机组应提供蒸发器防冻及温度低限控制，该控制应被用于避免蒸发器制冷剂出口温度过低，处于冷水机组运行的临界点处。应主动采取逐渐加大对负荷限制作用的控制，响应在流量大幅度的变化及蒸发器制冷剂温度的实际值。控制柜应设自动显示诊断信息、反映的运行状态，随时处于有效的控制过程中。

- 冷水机组的控制

冷水机组生产厂商应提供机组控制系统，配带开放通信接口，实现与BMS系统的通讯功能。

- 冷水机组状态显示：提供机组的运行状态报告，显示内容包括：

- 冷水机组的运行模式；

- 冷冻水设定点；

- 冷冻水温度（供水/回水）；

- 电流限制设定点

- 冷水机组冷负荷

- 冷却水设定点；

- 冷却水温度（供水/回水）；

- 冷水机组诊断。

- 诊断及保护：冷水机组根据所设探测点提供诊断报警，报警值限应可以根据各探测点设置。

- 控制中心须采用彩色图文显示，中英文人机对话的操作界面，以方便操作管理。

  - 七、保冷

- 要求冷水机组制造厂商应随机带保冷材料，且负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。

- 保冷材料：柔性泡沫橡塑，厚度≥19mm，应符合现行国家标准要求，保温材料耐火等级不低于难燃B1级。